## LINEA TEMPORAL -T10
Fecha | Documento o evidencia | Hallazgo principal documentado | Detalles de cobertura, drenaje y elementos antrópicos | Análisis técnico para el diagnóstico | Soporte fotográfico
2019-2020 | PE-COYA-00401-L-00-D0053, Rev. 4. INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS Línea Campas - Carapongo a 500kV | Estos sitios de Torre se ubican sobre el Grupo Mitú, que está conformado por areniscas, conglomerados, brechas, lavas y tobas de cenizas, que han conformado en la región un relieve de montañas en rocas sedimentarias, con cobertura vegetal de pastos arbolados | En la zona se observan sectores de quema de árboles para establecer cultivos; además, algunos deslizamientos, producto del debilitamiento del terreno, por acciones antrópicas. No se detecto nivel freatico | De la exploración del subsuelo se observa que el terreno lo conforman en la parte superficial unos 50 cm de cobertura vegetal, con suelos residuales de hasta 4.50 m de profundidad (Ver Figura 3.19), conformados por capas de arcilla limosa ligera rojiza a marrón y arena limosa de grano medio, de color naranja amarillento, con algo de grava fina, de baja humedad, plasticidad media y consistencia blanda a firme | Imagen 1
Feb.–ago. 2022 | Protocolos de construcción T9N: GP-S06-F02, GP-S06-F04, GP-S06-F05, GP-S06-F06 y GP-S06-F03 | Se registran marcación, excavación, nivelación, y compactación de las cimentaciones tipo parrilla liviana; Df:3,1-3,9m. Se reportan condiciones aceptables durante la construcción. Excavación en suelo. | No se ejecutan obras ocmplementarias ni se detecta nivel freatico en excavaciones | Cimentacion tipo parrilla liviana, excavacion en suelo, no se reporta evidencia de nivel freatico;Df;3,1-3,9m, porcentaje de recubrimiento aceptable y no se realizan obras de proteccion | Imagen 2, Imagen 3
JUNIO DE 2024 | Evaluación geológica – Inspección geológica de torre T‑2N/L5022, Rev. 00. | Durante la inspección al sitio de torre 2N, no se evidenció indicios de deslizamientos, debido a la baja pendiente del área. | En dirección de las patas A y D discurre una pequeña quebrada que afectan directamente las cimentaciones de la patas, en la pata A se ha generado asentamiento quedando expuesta la parrilla. | La zona donde ha sido cimentada la T-2N, Está siendo expuesta a la afectación de las aguas superficiales debido a la falta de elementos que evacuen el agua superficial. | Imagen 4
ENERO DE 2026 | Inspección de campo incorporada en Inspección civil de torre T10 L5022, | Terreno en pata D, con formaciones de grietas y asentamiento. Asentamiento de terreno en pata A. Asentamiento de terreno en pata A, por agua subterránea | presenta cobertura vegetal densa compuesta por bosque y áreas de cultivo | La torre se encuentra ligeramente inclinada y ello se evidencia con los diferentes montantes doblados. Las patas A y D están sufriendo asentamiento de terreno debido a deslizamientos metros adelantes, ello producto de la saturación del terreno por las lluvias intensas en la zona. | Imagen 5, Imagen 6, Imagen 7
Feb-Abr/2026 | P25002-GG-INF-01-T10 Rev. 0. Estudio geotécnico y estabilidad de taludes – Ingeotest | Se encontró nivel freático a los 3.00 m, sin embargo, a los 5.45, desaparece. En el área se encontró un suelo aluvial con un potencial de expansión bajo a medio, cuyo espesor promedio es de 1.00m. | La cobertura en la zona es muy espesa y del recorrido de campo realizado, no se encontró afloramiento de rocas, solo suelo residual es por ello que el área se encuentra dominada por material arcilloso | Los resultados del análisis de estabilidad muestran que el talud en condiciones actuales cumple con los factores mínimos de seguridad. la identificación de aguas subterráneas y los periodos de lluvia son un riesgo potencial de inestabilidad del terreno, concluyendo que el talud es propenso a erosión. El modelo no captura las deformaciones observadas en sitio | Imagen 8
2026-06-01 | PE-NYCA_NYYA_INFORME_VISITA_TORRES_L5022_L2146_20260630_Rev01, Rev. 01 | En este sector se evidencian asentamiento diferencial asociados a la infiltración de aguas de escorrentía provenientes de la parte superior del talud. Las principales afectaciones se concentran en las patas A y D, donde el lavado progresivo del material de fundación ha generado desplazamientos en la cimentacion. estructura presenta deformación de los montantes principales, observándose pandeo hacia el interior de la torre | Se observan reticulados instalados al costado de la torre, asociados a una posible variante. | La condición observada corresponde a un proceso inicial de asentamiento diferencial al parecer provocado por la pérdida gradual de capacidad portante del terreno como consecuencia de la infiltración de aguas superficiales. deformación de los montantes confirma que la estructura ya ha experimentado modificaciones en la distribución interna de esfuerzos | Imagen 9, Imagen 10
2026-08-01 | Registro de campo actualizado y fotografías georreferenciadas | Se observa la pata A y D sobre trayectoria de una geomorfologia de vaguada y escarpes en la zona baja de la ladera asi como procesos de reptacion | Se identifica una vía rural aguas arriba que cruza el drenaje y puede desviar parte del flujo. Se reconocen áreas cultivadas, vegetación secundaria y sectores despejados alrededor de la torre. | La evidencia fortalece el mecanismo agua–erosión perdida gradual de lleno y soporte de cimentacion. Generando asentamientos diferenciales en las patas A y D. Adicionalmente se encuentra evidencia de escarpes y procesos de reptacion ladera debajo de la torre de procesos geomorfodinamicos inactivos | Imagen 11, Imagen 12, Imagen 13
Ago. 2026 | PY259_validacion_hidromorfologica_T009_T010 | El sitio presenta patrones de drenaje superficial marcados, con un eje de drenaje concentrado que atraviesa la cara AD | El análisis debe interpretarse como un analisis de escorrentia local. | En la torre T010 dos patas lo superan, con 682 y 1 597 m². La escorrentía superficial es, por tanto, un factor de primer orden en T010 . Las patas A y D de la torre T010, señaladas en el informe de inspección por asentamiento diferencial y lavado del material de fundación, son precisamente las dos que el análisis identifica con drenaje concentrado | Imagen 14