## LINEA TEMPORAL
Fecha | Documento o evidencia | Hallazgo principal documentado | Detalles de cobertura, drenaje y elementos antrópicos | Análisis técnico para el diagnóstico | Soporte fotográfico
2019-2020 | PE-COYA-00401-L-00-D0055, Rev. 2. INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS Línea Campas Yanango Existente a 220 kV | La torres se ubica sobre suelos residuales del Grupo Mitú, conformado por areniscas, conglomerados, brechas, en un relieve de montañas en rocas sedimentarias , con cobertura vegetal de pastos arbolados y cultivos. | En la zona se observan sectores de quema de árboles para establecer cultivos; además, focos erosivos y algunos deslizamientos, producto del debilitamiento del terreno, por acciones antrópicas. Antecedente importante | Establece actividad antropica en la zona y la generación de focos erosivos en el area de interes. De la exploración del subsuelo se observa que entre 0.50 y 4.50 m, capas de arena de grano medio, de color marrón claro a naranja y amarillo, con algo de grava fina, con algunas capas de arcilla ligera rojiza, de humedad muy baja, con plasticidad media y medio suelta a firme. No se detecto nivel freatico | Imagen 6, 7 y 8
Feb.–ago. 2022 | Protocolos de construcción T9N: GP-S06-F02, GP-S06-F04, GP-S06-F05, GP-S06-F06, GP-S06-F09 y GP-S06-F03 | Se registran marcación, excavación, nivelación, vaciado y compactación de las cimentaciones. Se reportan condiciones aceptables durante la construcción. Excavación en suelo | Se ejecutaron trinchos metálicos y obras de protección alrededor de las patas. No se identifica un sistema integral de drenaje superficial y subsuperficial asociado a la microcuenca. | Los protocolos acreditan controles constructivos puntuales, pero no descartan una degradación posterior por agua, erosión del pie o cambios de uso del terreno. | Imagen 9. 10
JUNIO DE 2024 | Evaluación geológica – Inspección geológica de torre T‑9N/L2146, Rev. 00. | Sitio con cobertura vegetal densa y pendiente variable de 15°–35°. Se observan leves curvaturas de trinchos entre A–B, atribuidas al empuje de tierras, escorrentía superficial y sobresaturación. Los trinchos de C se reportan funcionando eficientemente y los pedestales estables. | Se registra una zanja para captación y desvío de aguas en A. La vegetación densa limita la observación directa. La vía de acceso presenta deterioro en inmediaciones de la estructura. | Es la primera evidencia clara de actividad hidroerosiva. En 2024 la manifestación visible se concentraba en A–B, no en C–D, se obseravn evidencias de lluvias intensas en el sitio. Esto sugiere que el proceso cambió espacialmente o que la vegetación ocultaba afectaciones adicionales. | Imagen 11, 12
ENERO DE 2026 | Inspección de campo incorporada en Inspección civil de torre T09 L2146, | Se reporta agrietamiento del terreno y “evidencia de hundimiento” en la zona de C. Se advierte riesgo de asentamiento e inclinación futura de la torre. | Se mantiene una cobertura mixta de bosque y cultivos. El informe señala ausencia de drenaje. | El documento identifica un cambio importante respecto de 2024, pero la expresión “hundimiento de fundación” no está acompañada por nivelación, topografía o medición de la zapata. Debe tratarse como indicio, no como desplazamiento comprobado. | Imagen 13, 14
Feb-Abr/2026 | P25002-GG-INF-01-T09, Rev. 0. Estudio geotécnico y estabilidad de taludes – Ingeotest | Material superficial aluvial de aproximadamente 3 m, seguido de suelos residuales. Nivel freático observado entre 5,45 y 7,0 m; roca blanda estimada hacia 19 m. FS estático = 1,406 y pseudoestático = 1,154. Recomienda cimentar a partir de 7 m. | Se prsentan imágenes de poca cobertura en la zona, aparente deforestación y escorrentia en la zona. No identifica en su recorrido afloración de agua cercanos, lo que contrasta con la surgencia posteriormente observada bajo C. | Es una evidencia importante de susceptibilidad, pero su sección y exploraciones no reproducen necesariamente la vaguada, la surgencia ni el movimiento localizado bajo C–D. El FS estático menor que 1,50 respalda vulnerabilidad, pero no define por sí mismo la cinemática ni la profundidad real del proceso. Validar modelación correcta de cargas de la torre a la seccion analizada | Imagen 15, 16, y 17
2026-05-01 | Riesgo y obras adicionales en torres – Proyecto COYA L5021, L5022 y L2146 | T009 se incorpora dentro de las torres con obras especiales y riesgo geotécnico relevante. | Se plantean obras de estabilización y manejo de aguas dentro del contexto general del proyecto. | Aporta contexto de criticidad y costos, pero no asocia un diagnóstico causal específico de T009. | Imagen 18
2026-06-01 | PE-NYCA_NYYA_INFORME_VISITA_TORRES_L5022_L2146_20260630_Rev01, Rev. 01 | Desprendimiento superficial bajo C, falla de trinchos escalonados, pérdida de material de confinamiento, escarpe definido y masa movilizada. Se identifica filtración permanente aproximadamente 6–7 m bajo C. Bajo D aparecen grietas sobre una ladera cultivada con café. No se observan rotación visible de la cimentación ni deformaciones, pandeo o inclinación de la torre. | Se registra cultivo de café en la ladera y obras de protección colapsadas. Se observan reticulados instalados al costado de la torre, asociados a una posible variante. | El problema visible migra o se amplía hacia C–D y aparece una surgencia no identificada previamente. La ausencia de daños estructurales indica que el proceso aún no había producido una distorsión evidente de la torre, aunque las zapatas estaban en condición vulnerable. Evento de colapso de trinchos entre Feb y Junio de 2026 | Imagen 19, 20
2026-08-01 | Registro de campo actualizado y fotografías georreferenciadas | Se observan una vaguada permanente cercana a B–C, incisión y transporte de bloques, surgencia bajo C, erosión del pie y rasgos compatibles con reptación localizada bajo C–D. No se reconocen daños visibles en patas, pedestales o superestructura. | Se identifica una vía rural aguas arriba que cruza el drenaje y puede desviar parte del flujo. Se reconocen áreas cultivadas, vegetación secundaria y sectores despejados alrededor de la torre. | La nueva evidencia fortalece el mecanismo agua–erosión del pie–reptación. Sin embargo, la presencia de reptación no demuestra automáticamente una falla profunda. Se requiere relacionar los rasgos superficiales con la topografía, la exploración y la posición de las zapatas. | Imagen 21, 22, 23, 24
Ago. 2026 | PY259_validacion_hidromorfologica_T009_T010 | Para T009, las acumulaciones calculadas inmediatamente alrededor de las patas son relativamente pequeñas; los drenajes de mayor área aportante se encuentran desplazados respecto de la torre. | El análisis debe interpretarse junto con la vaguada permanente, la vía, la surgencia y la posible truncación de la cuenca utilizada en el modelo. | No invalida la hipótesis hidráulica: sugiere que el agua podría provenir de una ruta externa o subsuperficial, no únicamente de la escorrentía generada dentro de la plataforma de la torre. | Imagen 25