## Slide 1
Diagnóstico geotécnico · Torres T009 y T010
DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO T009–T010
Estructura de la socialización
El ejercicio se basa en evidencia, causalidad, limitaciones, umbrales de intervención y nivel de seguridad
1
Evidencia
Qué se observó y qué documento lo soporta
2
Línea de tiempo
Cómo evolucionó la condición
3
Interpretación
Detonantes y mecanismo
4
Comprobación
Cómo probar causalidad y límites
5
Soluciones
Comparación y decisión condicionada
Notes: La misma secuencia se aplica a las dos torres: evidencia, línea de tiempo, interpretación, comprobación y soluciones.

## Slide 2
Diagnóstico geotécnico · Torres T009 y T010
DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO · TORRES T009 L2146 Y T010 L5022
TORRE T009 · L2146
2.2
Evolución documentada
Las señales hidráulicas preceden al deterioro visible, pero no definen por sí solas la profundidad.
2020
Diseño de cimentaciones típicas
2022
Construcción y protecciones
2023
As-built: C–D ≈ 6 m
JUN 2024
Escorrentía y deformación leve
2025–ENE 2026
Mayor deterioro civil
FEB–JUN 2026
Escarpe, falla de trinchos y surgencia
Lectura causal: el agua está documentada antes del deterioro; falta demostrar si el movimiento permanece en la cobertura superficial.
Notes: Las señales hidráulicas preceden al deterioro visible; no definen por sí solas la profundidad.

## Slide 3
Diagnóstico geotécnico · Torres T009 y T010
DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO · TORRES T009 L2146 Y T010 L5022
TORRE T009 · L2146
2.3
Modelo diagnóstico
El mecanismo más razonable combina erosión del pie, agua permanente y reptación localizada en la ladera de C–D.
PROBLEMÁTICA
Reptación y pérdida de suelo bajo C–D
→
CONTROLANTES
Pendiente fuerte + material meteorizado/heterogéneo
→
DETONANTES
Vaguada permanente +cambio de cobertura+ Lluvias + surgencia de agua
→
MECANISMO
Socavación del pie + infiltración + deformación progresiva
→
IMPLICACIÓN
Apoyos C–D vulnerables; profundidad aún no esta definida
Limitación principal
No hay daño visible de patas o pedestales; tampoco hay inclinometría. La geometría de la superficie y su relación con las cuatro zapatas deben cerrarse por convergencia de evidencias.
IMAGEN CON RAYADA CON ELEMENTOS IMPLICADOS EN LA FALLA
Notes: Mecanismo: erosión del pie + agua permanente + reptación localizada. Profundidad aún no cerrada.

## Slide 4
Diagnóstico geotécnico · Torres T009 y T010
DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO · TORRES T009 L2146 Y T010 L5022
TORRE T009 · L2146
2.6
Alternativa de intervención
La solución preferente desacopla la torre del terreno vulnerable y reduce simultáneamente los detonantes hidráulicos.
Sistema integral recomendado
1
Cimentación profunda en estrato competente patas C y D
2
Interceptor aguas arriba y corrección del cruce de la vía
3
Captación de surgencia + drenaje subsuperficial
4
Protección de vaguada, pie y puntos de descarga
5
Revegetación y bioingeniería de áreas expuestas
Qué resuelve
•
Reduce la dependencia de C–D respecto de la masa superficial.
•
Controla erosión, infiltración y pérdida de cobertura.
•
Mantiene una barrera redundante ante la incertidumbre causal.
Condición para diseño
Definir patas y profundidad con topografía, exploración, modelo ladera–cimentación y reacciones estructurales.
PRELIMINAR · Sin dimensiones, cantidades ni costos cerrados
Notes: La solución preferente desacopla la torre del terreno vulnerable y reduce los detonantes hidráulicos.

## Slide 5
Diagnóstico geotécnico · Torres T009 y T010
DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO · TORRES T009 L2146 Y T010 L5022
TORRE T009 · L2146
2.5
Matriz comparativa
La cimentación profunda ofrece la mayor robustez futura; el paquete hidráulico–Ambiental es obligatorio.
Alternativa
Seguridad futura
Costo
Riesgo constructivo
Dependencia de hipótesis
Intervención de torre
Complejidad de diseño
Rol
Cimentación profunda + paquete hidráulico–ambiental
Muy alta
Alto
Alto
Media–baja
Alta
Muy alta
PREFERIDA
Estabilización integral de ladera + paquete hidráulico
Alta*
Alto
Medio
Alta
Baja–media
Muy alta
Condicionada
Drenaje + control hidráulico + revegetación
Media**
Medio
Bajo
Muy alta
Baja
Media
Obligatoria / no única
* Puede ser muy costosa y conservar incertidumbre sobre seguridad futura por la vaguada, surgencia, erosión del pie, vía y cambios de cobertura. ** Reduce detonantes, pero no desacopla la torre de un movimiento más profundo.
Notes: La cimentación profunda ofrece la mayor robustez futura; el paquete hidráulico–ambiental sigue siendo obligatorio.

## Slide 6
Diagnóstico geotécnico · Torres T009 y T010
DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO · TORRES T009 L2146 Y T010 L5022
TORRE T009 · L2146
2.4
Aspectos por concertar
La decisión debe cerrar el alcance de cimentaciones sin separar la solución estructural del sistema hidráulico–ambiental.
Temas mínimos
1. Solución escalada, o definitiva
2 Maniobras y restricciones de línea
Propuesta OPTIMA
1. Diseñar cimentación profunda con evaluación explícita de las cuatro patas
2. Hacer obligatorio drenaje + revegetación + control hidráulico puntuales (vaguada, infiltración y via de acceso)
3. Probar causalidad por evidencias convergentes y escenarios conservadores
4. Usar estabilización integral solo si el modelo demuestra necesidad
Notes: Cerrar el alcance de cimentaciones sin separar la solución estructural del sistema hidráulico–ambiental.